## Sheet1
Hours | Irradiance | Average | 2017-03-21 | 2017-06-21
0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 0 |  | 0 | 0
2 | 0 |  | 0 | 0
3 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 |  | 0 | 0
5 | 10.3764 |  | 0 | 53
6 | 75.1545 |  | 44 | 226
7 | 216.9803 |  | 224 | 292
8 | 404.5899 |  | 452 | 627
9 | 571.3567 |  | 639 | 817
10 | 698.9494 |  | 768 | 917
11 | 761.809 |  | 836 | 954
12 | 769.3624 |  | 829 | 949
13 | 708.0084 |  | 763 | 902
14 | 590.5112 |  | 641 | 794
15 | 424.9691 |  | 401 | 636
16 | 232.5646 |  | 233 | 439
17 | 79.6067 |  | 57 | 162
18 | 11.0337 |  | 0 | 19
19 | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 |  | 0 | 0
22 | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0

## Sheet2
| SM1 | SM 2 | SM3 |  | Surplus/ Deficit
Hour | Thermal Power (MWh) | Thermal Power (MWh) | Thermal Power (MWh) | QSF | SM2 | SM3 | SM1
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 5.7002 | 8.3272 | 10.8193 | 350 | -341.6728 | -339.1807 | -344.2998
6 | 43.0789 | 62.8095 | 81.5638 | 350 | -287.1905 | -268.4362 | -306.9211
7 | 129.3821 | 188.4656 | 244.6776 | 350 | -161.5344 | -105.3224 | -220.6179
8 | 243.6885 | 354.7353 | 460.4522 | 350 | 4.7353 | 110.4522 | -106.3115
9 | 350.1297 | 509.4594 | 661.1998 | 350 | 159.4594 | 311.1998 | 0.12974
10 | 431.6492 | 627.9703 | 814.9577 | 350 | 277.9703 | 464.9577 | 81.6492
11 | 468.4255 | 681.5433 | 884.4888 | 350 | 331.5433 | 534.4888 | 118.4255
12 | 451.8787 | 657.7115 | 853.6242 | 350 | 307.7115 | 503.6242 | 101.8787
13 | 400.8327 | 583.7831 | 757.7822 | 350 | 233.7831 | 407.7822 | 50.8327
14 | 324.246 | 472.6756 | 613.6908 | 350 | 122.6756 | 263.6908 | -25.754
15 | 221.3424 | 323.0771 | 419.5908 | 350 | -26.9229 | 69.5908 | -128.6576
16 | 117.7844 | 172.1807 | 223.6994 | 350 | -177.8193 | -126.3006 | -232.2156
17 | 38.5385 | 56.4349 | 73.353 | 520 | -463.5651 | -446.647 | -481.4615
18 | 5.3976 | 7.9246 | 10.3074 | 520 | -512.0754 | -509.6926 | -514.6024
19 | 0.047191 | 0.069795 | 0.090948 | 520 | -519.9302 | -519.9091 | -519.9528
20 | 0 | 0 | 0 | 520 | -520 | -520 | -520
21 | 0 | 0 | 0 | 520 | -520 | -520 | -520
22 | 0 | 0 | 0 | 350 | -350 | -350 | -350
23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -2442.8323 | -1039.7019 | -3917.8783
|  |  |  | SM1 | SM2 | SM3
|  |  | Discharging 1 | -978.1503 | -790.3978 | -712.9393
|  |  | Charging | 352.9159 | 1437.8784 | 2665.7865
|  |  | Discharging 2 | -3292.6439 | -3090.313 | -2992.5492

## Sheet3
[6 empty] | SM1 | SM1.5 | SM1.75 | SM2 | SM2.5 | SM3 | 3.8
|  |  |  | in MWh | To Produce 100 MW | 350 | 525 | 612.5 | 700 | 875 |  | 5.7
|  |  |  | in MWh | To Produce 150 MW | 520 | 780 | 910 | 1040 | 1300
[7 empty] | this one is the largest thermal power to determine receiver design | [5 empty] | from GE data 200 - 1200 MWth
|  |  | SM1 | SM1.5 | SM1.75 | SM2.0 | SM2 | SM2 | SM2
| Hour | Req. Q_SF | Thermal power (MWh) | Thermal power (MWh) | Thermal power (MWh) | Thermal power (MWh) | Winter solstice | Spring equinox | Fall Equinox
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 350 | 22.2037 | 33.3558 | 38.9929 | 44.5987 | 0 | 0 | 0
| 6 | 350 | 75.094 | 112.578 | 131.4228 | 150.2244 | 0 | 38.7318 | 59.124
| 7 | 350 | 141.8246 | 212.3553 | 247.6997 | 283.0324 | 23.2457 | 210.8602 | 269.8737
| 8 | 350 | 279.071 | 417.5516 | 486.8138 | 556.1329 | 100.278 | 440.2122 | 510.6041
| 9 | 350 | 447.4443 | 669.2205 | 780.0296 | 890.9942 | 182.6794 | 660.6263 | 739.2222
| 10 | 350 | 518.3776 | 775.225 | 903.514 | 1032.0007 | 356.0468 | 831.2985 | 896.8193
| 11 | 350 | 558.9044 | 835.93 | 974.333 | 1112.9149 | 392.5389 | 898.3349 | 971.4724
| 12 | 350 | 477.6648 | 714.661 | 833.1613 | 951.7431 | 431.4985 | 928.5116 | 973.0375
| 13 | 350 | 325.826 | 487.7572 | 568.8362 | 649.8921 | 340.2623 | 832.8641 | 895.6215
| 14 | 350 | 311.0565 | 466.0221 | 543.7696 | 621.3882 | 227.3887 | 634.9031 | 741.5856
| 15 | 350 | 156.4449 | 234.643 | 273.9841 | 313.1873 | 134.4498 | 438.6523 | 524.2185
| 16 | 350 | 111.2251 | 167.067 | 195.2647 | 223.2952 | 30.7831 | 220.7667 | 276.6322
| 17 | 350 | 63.0347 | 94.8679 | 111.0206 | 127.0271 | 0 | 42.5235 | 59.0376
| 18 | 520 | 13.8501 | 20.9027 | 24.5065 | 28.0624 | 0 | 0 | 0
| 19 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TES Calculation
| hours | Q SF | SM1 TES | SM1.5 TES | SM1.75 TES | SM2.0 TES | SM2 Winter | SM2 Equinox
| 0 | [6 empty] | Spring | Fall
| 1 | [8 empty] | 5 | 5
| 2 | [8 empty] | 0 | 1200
3
4
| 5 | 350 | -327.7963 | -316.6442 | -311.0071 | -305.4013 | -350 | -350 | -350 |  |  |  |  | Day of Operation | Excess Power Generated (MWh) | Supplementary Power - Morning (MWh) | Supplementary Power - Evening (MWh) | Charging - Discharging | Operating Mode
| 6 | 350 | -274.906 | -237.422 | -218.5772 | -199.7756 | -350 | -311.2682 | -290.876 |  |  |  |  | Summer Solstice | 3365.0661 | -572.1446 | -2788.4279 | 4.4936 | TES 9 Hours
| 7 | 350 | -208.1754 | -137.6447 | -102.3003 | -66.9676 | -326.7543 | -139.1398 | -80.1263 |  |  |  |  | Fall Equinox | 3452.5811 | -721.0023 | -2794.3303 | -62.7515 | Gas Booster + TES
| 8 | 350 | -70.929 | 67.5516 | 136.8138 | 206.1329 | -249.722 | 90.2122 | 160.6041 |  |  |  |  | Spring Equinox | 2865.4031 | -800.408 | -2866.7098 | -801.7147 | TES 7 Hours
| 9 | 350 | 97.4443 | 319.2205 | 430.0296 | 540.9942 | -167.3206 | 310.6263 | 389.2222 |  |  |  |  | Winter Solstice | 130.0843 | -1443.7969 | -3447.116 | -4760.8285 | TES 3 Hours
| 10 | 350 | 168.3776 | 425.225 | 553.514 | 682.0007 | 6.0468 | 481.2985 | 546.8193
| 11 | 350 | 208.9044 | 485.93 | 624.333 | 762.9149 | 42.5389 | 548.3349 | 621.4724 |  | 3452.5811
| 12 | 350 | 127.6648 | 364.661 | 483.1613 | 601.7431 | 81.4985 | 578.5116 | 623.0375 |  | 2731.5811
| 13 | 350 | -24.174 | 137.7572 | 218.8362 | 299.8921 | -9.7377 | 482.8641 | 545.6215
| 14 | 350 | -38.9435 | 116.0221 | 193.7696 | 271.3882 | -122.6113 | 284.9031 | 391.5856 |  | 3365.0661
| 15 | 350 | -193.5551 | -115.357 | -76.0159 | -36.8127 | -215.5502 | 88.6523 | 174.2185 |  | 3869.826
| 16 | 350 | -238.7749 | -182.933 | -154.7353 | -126.7048 | -319.2169 | -129.2333 | -73.3678
| 17 | 350 | -286.9653 | -255.1321 | -238.9794 | -222.9729 | -350 | -307.4765 | -290.9624
| 18 | 520 | -506.1499 | -499.0973 | -495.4935 | -491.9376 | -520 | -520 | -520
| 19 | 520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520
| 20 | 520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520
| 21 | 520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520
| 22 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350
23
|  | SUM | -3477.9782 | -1737.8629 | -866.6512 | 4.4936 | -4760.8285 | -801.7147 | -62.7515
Must be Zero
|  |  |  | Period | Required Thermal Power (MWh) | Generated Power from Receiver (MWh)
[6 empty] | SM1 | SM1.5 | SM1.75 | SM2
|  |  |  | 00:00 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 05:00 - 17:00 | 4550 | 3488.1717 | 5221.2345 | 6088.8422 | 6956.4312
|  |  |  | 17:00 - 21:00 | 2080 | 13.8501 | 20.9027 | 24.5065 | 28.0624
|  |  |  | 21:00 - 22:00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22:00 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total Energy | 6980 | 3502.0218 | 5242.1371 | 6113.3488 | 6984.4936
|  |  |  | Surplus/ Deficit |  | -3477.9782 | -1737.8629 | -866.6512 | 4.4936
|  |  |  | Clock Time | Electricity Ouput (Mwe)
|  |  |  | 00:00 - 05:00 | 0
|  |  |  | 05:00 - 17:00 | 100
|  |  |  | 17:00 - 21:00 | 150
|  |  |  | 21:00 - 22:00 | 100
|  |  |  | 22:00 - 24:00 | 0
Summer |  |  | 6917
Winter |  |  | 2219
Fall |  |  | 6500
Spring |  |  | 6100
|  |  | REQ Q_SF | Req. Q_SF | Req. Q_SF | Req. Q_SF
0
1
2
3
4
|  | 5 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 6 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 7 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 8 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 9 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 10 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 11 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 12 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 13 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 14 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 15 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 16 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 17 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
|  | 18 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
|  | 19 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
|  | 20 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
|  | 21 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
|  | 22 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
23

## Blad1
Summer |  | 6917
Winter |  | 2219
Fall |  | 6500
Spring |  | 6100
|  | Summer | Fall | Winter | Spring
0
1
2
3
4
| 5 | 350 | 140.9571 | 32.0804 | 132.2828
| 6 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 7 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 8 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 9 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 10 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 11 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 12 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 13 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 14 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 15 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 16 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 17 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
| 18 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
| 19 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
| 20 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
| 21 | 520 | 488.6511 | 166.818 | 458.5803
| 22 | 350 | 328.8998 | 112.2813 | 308.6598
23

## Cashflow
|  | Discount Rate |  | 10% |  |  |  | CAPEX | 546366170.38 | USD |  | E_net | 297600 | MWh | Max operating |  | 4434 | hours
|  | Electricity Price |  | 65 | USD/ MWh |  |  | OPEX | 6990645.85 | USD/ year |  | E_net_peak | 198000 | MWh
|  | Production normal | [5 empty] | C_dec | 25507651.49 | USD |  | Hours Normal | 3114 | Hours
[12 empty] | Hours Peak | 1320 | hours
Decomissioning
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Revenue | 0 | 0 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 70824000 | 0
OPEX | 0 | 0 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -6990645.85 | -25507651.49
Investment | -273183085.19 | -273183085.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decommission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash Flow | -273183085.19 | -273183085.19 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | 63833354.15 | -25507651.49
Discounted Cash Flow | -273183085.19 | -248348259.2636 | 52754838.1405 | 47958943.7641 | 43599039.7855 | 39635490.7141 | 36032264.2856 | 32756603.896 | 29778730.8145 | 27071573.4677 | 24610521.3343 | 22373201.213 | 20339273.83 | 18490248.9364 | 16809317.2149 | 15281197.4681 | 13891997.6983 | 12629088.8166 | 11480989.8333 | 10437263.4848 | 9488421.3498 | 8625837.5907 | 7841670.537 | 7128791.3973 | 6480719.4521 | 5891563.1383 | 5355966.4893 | 4869060.4448 | 4426418.5862 | 4024016.8966 | 3658197.1787 | 3325633.7988 | -1208104.6322
Cumulative | -273183085.19 | -521531344.4536 | -468776506.3131 | -420817562.5491 | -377218522.7635 | -337583032.0494 | -301550767.7638 | -268794163.8679 | -239015433.0533 | -211943859.5856 | -187333338.2513 | -164960137.0383 | -144620863.2083 | -126130614.2719 | -109321297.057 | -94040099.5889 | -80148101.8907 | -67519013.0741 | -56038023.2408 | -45600759.756 | -36112338.4062 | -27486500.8155 | -19644830.2785 | -12516038.8812 | -6035319.4291 | -143756.2908 | 5212210.1985 | 10081270.6434 | 14507689.2296 | 18531706.1261 | 22189903.3048 | 25515537.1037 | 24307432.4714
[11 empty] | Months | 8.3731
[11 empty] | Months | 100.4774
[11 empty] | PBP | 17.3731 | years
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Revenue | 0 | 0 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 70.824 | 0
Operating Expense | 0 | 0 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -6.9906 | -25.5077
Investment | -273.1831 | -273.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decommissioning Cost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash Flow | -273.1831 | -273.1831 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | 63.8334 | -25.5077
Discounted Cash Flow | -273.1831 | -248.3483 | 52.7548 | 47.9589 | 43.599 | 39.6355 | 36.0323 | 32.7566 | 29.7787 | 27.0716 | 24.6105 | 22.3732 | 20.3393 | 18.4902 | 16.8093 | 15.2812 | 13.892 | 12.6291 | 11.481 | 10.4373 | 9.4884 | 8.6258 | 7.8417 | 7.1288 | 6.4807 | 5.8916 | 5.356 | 4.8691 | 4.4264 | 4.024 | 3.6582 | 3.3256 | -1.2081
Cumulative Cash Flow | -273.1831 | -521.5313 | -468.7765 | -420.8176 | -377.2185 | -337.583 | -301.5508 | -268.7942 | -239.0154 | -211.9439 | -187.3333 | -164.9601 | -144.6209 | -126.1306 | -109.3213 | -94.0401 | -80.1481 | -67.519 | -56.038 | -45.6008 | -36.1123 | -27.4865 | -19.6448 | -12.516 | -6.0353 | -0.14376 | 5.2122 | 10.0813 | 14.5077 | 18.5317 | 22.1899 | 25.5155 | 24.3074
[7 empty] | Cost | Calculation | Currency | Value (Million)
[8 empty] | Total | $ | 546.3662 | 546366170.38 | CAPEX
[8 empty] | see appendix | $ | 401.8863 | 401886267.72 | Equipment
[9 empty] | $ | 63.5545 | 63554539.48 | Engineering
[9 empty] | $ | 40.4716 | 40471568.18 | Taxes
[9 empty] | $ | 23.2413 | 23241257.06 | Installation
[9 empty] | $ | 14.6801 | 14680147.95 | Contingency
[9 empty] | $ | 2.5324 | 2532390 | Land
2175000
[7 empty] | Cost | Calculation | Currency | Value (Million)
[8 empty] | Total | $ | 6.9906 | 6990645.85 | OPEX
[9 empty] | $ | 5.9135 | 5913473.69 | O&M
[8 empty] | scaled from reference | $ | 1.0223 | 1022269.27 | Labor
[9 empty] | $ | 0.054903 | 54902.89 | Fuel
|  | IRR Eq | 15.62%
|  | I debt | 2.25%
|  | T corp | 30%
|  | EQ | 60%
|  | DEBT | 40%
|  | WACC | 10%
|  | IRR | 10%
|  | PROFIT | 0%